PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS – ETAPA 01

- OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE UMA NOVA EDIFICAÇÃO DA ETAPA 01 DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS, DO MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA/RS, localizado na Rua Adolfo Mattes, 236, com área total de 1.734,90 m² de edificação e área do entorno e áreas complementares.

- JUSTIFICATIVA

O edifício que atualmente abriga o Hospital Municipal Getúlio Vargas não atende mais as necessidades da população do município, devido à falta de salas obrigatórias e espaços mais adequados para o atendimento.

O Hospital foi construído no ano de 1939, na Rua Adolfo Mattes, 236, no centro de Estância Velha/RS, e, por se tratar de uma edificação antiga, necessita passar por uma reestruturação física para adequar-se às normas vigentes da ANVISA e atender ao crescimento da cidade e da demanda de atendimento. A ampliação do Hospital será realizada em uma nova edificação, localizada na sua lateral, e será ligada a ele através de uma passarela em rampa, devido a um desnível de 1,17m. O acesso de pacientes deambulantes para o novo atendimento imediato para urgências e emergências ocorrerá pela Rua Adolfo Mattes, ao lado da atual entrada do hospital. Como a nova edificação irá ocupar todo o comprimento do terreno, haverá uma segunda entrada, pela Rua Artur Leopoldo Ritter, onde ficará um acesso para o novo Centro de Diagnóstico por Imagem, o que permitirá que os pacientes realizem exames com horário marcado nessa unidade sem ter acesso às demais unidades. Após a finalização da construção do novo prédio, o prédio existente poderá ser reformado para atender áreas de menor complexidade em termos de estrutura física.

O projeto completo é composto por uma unidade de atendimento imediato – urgência e emergência -, de imagenologia e necrotério, no pavimento térreo, uma unidade de internação adulto, no segundo pavimento, e uma unidade de internação pediátrica e uma área para futura expansão no terceiro pavimento. A área a ser ampliada/reformada é de 3.049,40m². A obra será dividida em duas etapas:

- a Etapa 01 (objeto deste Termo de Referência) que compreende o pavimento térreo e toda a caixa da escada 02, além das áreas externas, Subestação e Central de Gases Medicinais.

- a Etapa 02 será dos pavimentos de internação (segundo e terceiro pavimentos), o restante da escada 01 e os dois elevadores para leitos.

A unidade de emergência possui uma área de 705,00m². Na sua entrada principal, para acesso – coberto - de pacientes deambulantes, conta com uma espera de pacientes e acompanhantes, com sanitários para PCD, sala de triagem, 5 consultórios – sendo um pediátrico e um para ginecologia -, sala de serviço social, sala de inalação e aplicação de medicamentos – separados em adultos e pediátricos -, salas de suturas e curativos, sala de gesso e redução de fraturas e posto de enfermagem. O acesso de ambulâncias será pela lateral, com entrada na Rua Adolfo Mattes e saída na rua Artur Leopoldo Ritter. Neste acesso, haverá uma sala de emergência para dois leitos e o necrotério. Ao lado dessas áreas, será a observação pediátrica com 3 leitos, a observação adulto com 8 leitos, dois quartos de isolamento com banheiros privativos e antecâmara, além das áreas de apoio. As áreas de estar e copa de funcionários e quartos de plantão serão compartilhados com a unidade de imagem.

A unidade de imagem terá área de 328,00m² e ficará ao lado da Emergência, com um acesso interno e um acesso externo direto pela Rua Artur Leopoldo Ritter. A unidade irá contar com duas salas de ultrassonografia, uma sala de Raios-X, uma sala de eletrocardiograma e uma Sala de Tomografia – com 3 leitos de indução e recuperação pós anestésica -, além de toda a área de apoio para o funcionamento da unidade.

A ligação entre os dois prédios deverá ocorrer através de uma rampa coberta, devido à diferença de níveis entre eles. Foram previstas duas escadas para atender as questões do PPCI, com dois novos elevadores para leitos, pois atualmente o Hospital só possui ligação por escada e rampa entre os pavimentos.

A contratação da empresa será porque a Prefeitura Municipal de Estância Velha não possui uma equipe para a execução de uma obra deste porte.

- QUANTIDADE

A contratação da empresa será para a execução de uma edificação de 1.734,90m², composto por todo o pavimento térreo, reforma da área de ligação entre os dois prédios, os demais andares da escada 02 (para contemplar os reservatórios superiores), a subestação, a central de gases medicinais, além das áreas de entorno, como calçadas, acessos, rampas, pavimentação para veículos, canteiros, fechamentos do terreno, etc. Todos os serviços estão previstos no projeto executivo e orçamento da obra.

Área construída da edificação: 1.636,55m²

Área da Subestação: 43,95m²

Área da Central de Gases Medicinais: 54,40m²

Área descoberta externa (acessos, escadas, rampas, contenções, pavimentações, área verde, canteiros, fechamentos do terreno, etc): 1.320,00m²

- VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do contrato deverá ser de 12 meses, a contar de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, conforme previsto no Cronograma de execução físico-financeiro da obra.

Poderá ocorrer a prorrogação do prazo da obra nos casos previstos no contrato, desde que solicitado pela CONTRATADA à autoridade competente, justificado por escrito, em prazo mínimo de 10 dias antes do término do contrato. Se comprovada a justa causa da solicitação, a CONTRATANTE poderá prorrogar o prazo do contrato.

- ELEMENTOS PRÉVIOS

Foi realizado previamente um levantamento topográfico do terreno, com as locações das edificações, cotas de níveis, vegetação, etc. Este levantamento foi considerado para a realização de todos os projetos que servirão de base para a execução da nova edificação.

Também foi realizado um estudo do solo, através de ensaios de sondagem a percussão (SPT) de sete pontos do terreno. A quantidade e posicionamento dos furos foi realizado conforme o estabelecido na NBR-6484. Este estudo foi utilizado para a definição das fundações projetadas para a edificação.

A solicitação da retirada das árvores e a Licença de Instalação foram previamente solicitadas pela Prefeitura Municipal para a Secretaria de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura (SEMAPA).

Antes de serem iniciados os serviços do objeto deste termo de referência, a Prefeitura Municipal deverá realizar a demolição dos dois prédios existentes que ficam no local da obra).

Foram realizados os projetos executivos arquitetônico, estrutural, de fundações, elétrico, de lógica, hidrossanitário, de gases medicinais e de PPCI, além de orçamento e cronograma físico-financeiro da obra.

Todos os arquivos citados poderão ser solicitados através do e-mail projetos@estanciavelha.rs.gov.br e serão disponibilizados para a execução da obra.

Antes de apresentarem suas propostas, as empresas poderão analisar todo o projeto executivo, orçamento da obra e vistoriar o local, podendo executar todos os levantamentos necessários, de modo a não incorrerem em erros. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções nos projetos não poderão jamais constituir pretexto para cobrança de “serviços extras” e/ou alteração na composição de preços, após apresentação da proposta de preços.

A visita ao local da obra deve ser acompanhada pelo engenheiro ou arquiteta responsáveis pelo projeto executivo, para a obtenção do Atestado de Visita Técnica. A visita técnica não é obrigatória para elaboração das propostas e participação no processo licitatório. No entanto, orientamos para que as empresas concorrentes realizem esta visita para que tenham total conhecimento das condições de trabalho, condições e características da área de prestação de serviços, bem como demais informações importantes para a elaboração da proposta de preços.

As visitas de avaliação e esclarecimento de dúvidas quanto ao local deverão ocorrer no horário compreendido das 13:00 às 17:00, de segunda à quinta-feira e das 08:00 às 12:00 nas sextas-feiras e deverão ser agendadas pelo telefone (51) 3561-4050, no setor de engenharia, ou através do e-mail projetos@estanciavelha.rs.gov.br, com a servidora Luísa Bach Martins.

Poderão realizar a visita os representantes legais das empresas, ou a quem os mesmos derem procuração para representá-los para a visita. Também engenheiros ou arquitetos, em qualquer caso vinculados a empresa ou com procuração específica para este fim. Em qualquer hipótese, os interessados que comparecerem, deverão apresentar documentação comprobatória, através de cópia do contrato social - em se tratando de sócio -, de procuração específica ou de cópia do registro na entidade profissional competente da empresa, na qual conste o nome do profissional. De posse deste documento, o servidor preencherá o atestado de visita, descrevendo o nome completo e o cargo/função do interessado.

- SOLUÇÃO PRETENDIDA

A execução da edificação deverá ser realizada de acordo com as normas técnicas da ABNT, Órgãos fiscalizadores, da Prefeitura Municipal, das Concessionárias e do Ministério da Saúde.

Deverão ser utilizados materiais e mão de obra de primeira qualidade e devidamente especializada, se for necessário.

O Executante deverá se responsabilizar pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção de acidentes (EPI) dos funcionários e empreiteiros, além da segurança de máquinas, equipamentos e materiais.

Os serviços serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às prescrições e exigências contidas no Memorial Descritivo e Relatório Técnico, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Pretende-se que a execução da obra atenda às diretrizes governamentais de sustentabilidade, minimizando os impactos ambientais. Desta forma, pretende-se incentivar o emprego de técnicas e equipamentos que reduzam o consumo de energia elétrica e de água durante a obra. A sustentabilidade da obra deverá ocorrer como um todo, desde a destinação correta dos entulhos da obra até o emprego de matérias com maior durabilidade e com certificados. A CONTRATADA será responsável pela remoção e descarte adequado de qualquer material, equipamento, entulho e quaisquer outras sobras provenientes das suas atividades gerados durante a execução dos serviços contratados, apresentando a comprovação do local de descarte.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Serão solicitados os seguintes documentos para a Habilitação da empresa.

  - Capacidade Operacional

Apresentar Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), em nome da Empresa Licitante, com validade na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais inclusive no que tange a responsabilidade técnica, que deverá ser exercida por profissional de nível superior devidamente habilitado.

A qualificação técnica operacional deverá ser comprovada através de certidões de acervo técnico (CAT), devidamente registrada em nome da licitante no CREA ou CAU, fornecida por cliente público ou privado, que comprove a execução obra de características semelhantes à do objeto desta Licitação, nos itens constantes no QUADRO 1 abaixo:

| QUADRO 1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UND. | QTD. |
| 1) CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL OU SIMILAR, COM ÁREA MÍNIMA DE 800,00 m² | m² | 800 |
| 2) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM EDIFICAÇÕES | m² | 800 |
| 3) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES | m² | 800 |
| 4) INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÁCUO CLÍNICO, DE AR COMPRIMIDO E DE OXIGÊNIO | m² | 500 |
| 5) INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 KVA | UND | 01 |
| 6) INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | m² | 500 |
| 7) INSTALAÇÃO DE SISTEMA CLIMATIZAÇÃO POR VRF, COM INSTALAÇÃO DE DUTOS DISTRIBUIÇÃO E EXAUSTÃO | m² | 500 |

A comprovação dos serviços requeridos no quadro 1 acima deverão ser realizadas em atestados que comprovem a execução de todos os serviços exigidos, não sendo aceitos atestados parciais ou de obras inacabadas.

  - Capacidade Profissional

Apresentar Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), em nome do(s) Responsável(is) Técnico(s) da licitante, com validade na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais inclusive no que tange a responsabilidade técnica.

A qualificação técnica profissional deverá ser comprovada através de certidões de acervo técnico (CAT), devidamente registrada em nome da licitante no CREA ou CAU, fornecida por cliente público ou privado, que comprove a execução obra de características semelhantes à do objeto desta Licitação, nos itens constantes no QUADRO 2 abaixo:

| QUADRO 1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UND. | QTD. |
| 1) CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL OU SIMILAR, COM ÁREA MÍNIMA DE 800,00 m² | m² | 800 |
| 2) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM EDIFICAÇÕES | m² | 800 |
| 3) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES | m² | 800 |
| 4) INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE VÁCUO CLÍNICO, DE AR COMPRIMIDO E DE OXIGÊNIO | m² | 500 |
| 5) INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 KVA | UND | 01 |
| 6) INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | m² | 500 |
| 7) INSTALAÇÃO DE SISTEMA CLIMATIZAÇÃO POR VRF, COM INSTALAÇÃO DE DUTOS DISTRIBUIÇÃO E EXAUSTÃO | m² | 500 |

A comprovação dos serviços requeridos no quadro 2 acima deverão ser realizadas em atestados que comprovem a execução de todos os serviços exigidos, não sendo aceitos atestados parciais ou de obras inacabadas.

A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa licitante poderá ser realizada através do contrato social, ata de diretoria, carteira profissional de trabalho com contrato de trabalho devidamente assinado ou termo de contrato de prestação de serviço com o compromisso de contratação futura.

- EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Para a execução do objeto, deverão ser tomados todos os cuidados necessários para que os outros serviços que são prestados no mesmo terreno continuem funcionando sem nenhum prejuízo (Hospital e Posto de Saúde). Os serviços previstos estão listados na planilha orçamentária e no memorial descritivo – pertencentes ao projeto executivo deste Termo de Referência, os quais a CONTRATADA deverá fornecer e/ou executar:

  - Administração de Obra

Para a administração da obra, foram considerados os serviços de engenheiro, mestre de obra, técnico em edificações e técnico em segurança do trabalho.

  - Serviços Preliminares e Instalações Provisórias

A empresa contratada deverá regularizar toda a documentação da obra junto aos órgãos competentes antes do início dos serviços.

Antes do início da obra, deverá ser apresentado a Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente aos serviços contratados, devidamente quitada e assinada pelo Responsável Técnico.

A Contratada será responsável pelo fornecimento e instalação da placa de obra em chapa de aço galvanizada.

Deverá ser locado um container de 2,20x6,20m (com 1 sanitário) para o escritório da obra e local de apoio do canteiro, um container de 2,30x6,00m (com 1 sanitário) para o refeitório e um container de 2,30x6,00m (com 1 sanitário) para o almoxarifado. Serão instaladas as ligações provisórias de água potável, esgoto e energia elétrica para a obra e container. Também deve ser realizado a mobilização e desmobilização desses containers.

Deverão ser contratados os serviços técnicos para a locação da obra, do seu entorno e a terraplanagem do terreno. A locação da obra deve ser executada com rigor, conforme projetos aprovados, com auxílio de Topógrafo ou profissional habilitado.

As árvores e vegetação existentes deverão ser removidas e encaminhada a um local adequado e com licenciamento ambiental, inclusive qualquer entulho gerado na obra.

Deverá ser instalado o tapume com telha metálica, altura de 2,20m. A sua localização não deverá bloquear o acesso para o Hospital, que deverá permanecer em perfeito funcionamento durante a obra.

Deverá ser prevista a entrada de energia elétrica para a obra.

Será locado um andaime do tipo fachadeiro, com largura de 1,20m e altura de 2,00m por painel, incluindo diagonais em X, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários à montagem. Deverá ser realizada a montagem e desmontagem do andaime e a colocação de uma tela de proteção em polietileno, fornecidas em rolos de 3,00x100,00m (largura x comprimento), na cor branca, sem logomarca, fixada com abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 200x4,6 mm.

Também deverá ser colocada uma cobertura para a proteção de pedestres sobre a estrutura de andaime. Está deverá ser com chapas de madeira compensada plastificada para forma de concreto de 2,20x1,10 m e espessura de 14 mm.

No escritório de obras, deverá sempre ter uma cópia de cada prancha de todas as pranchas e documentos de todos os projetos fornecidos para a execução da obra. Foi previsto no orçamento um valor para a plotagem.

Deverá ser previsto o aluguel de um guincho velox de coluna com balde 200kg, com operador especializado.

A empresa contratada será responsável pela contratação de um seguro contra acidentes da obra. Este seguro deve ser apresentado para a contratante antes do início dos serviços. A empresa contratada será responsável pelo PPCI da obra. Estão inclusas placas indicativas, extintores e iluminação de emergência.

  - Demolições e Remoções

Será realizada a demolição das árvores, vegetações e raízes remanescentes de troncos de árvores do terreno que estão situadas no local da edificação.

Também deverá ser feita a demolição de muretas, alvenarias e cercas restantes no local.

Toda a caliça deverá ser destinada a um local licenciado pela Secretaria do Meio Ambiente.

  - Movimentações de Solo

Deverão ser realizadas escavações para a execução das fundações, blocos, vigas de baldrame e contenções do terreno.

  - Infraestrutura e Supraestrutura

Todos os materiais e a execução dos serviços deverão obedecer às especificações do projeto e normas técnicas da ABNT. Todas as pontas de ferros, durante a execução das obras e serviços deverão ser protegidas com elemento especial de plástico.

Todas as instalações deverão ser tanto quanto possíveis, embutidas, exceto nos casos especificados em projeto específico.

As fundações serão executadas com estacas de hélice contínua, de diâmetros 30 e 50cm, com profundidade indicada no projeto de fundações. Inicialmente será realizada a perfuração, com o diâmetro e a profundidade definidas pelo projeto de fundações. Quando a cota prevista for alcançada, deverá ser iniciado o processo de lançamento do concreto, simultaneamente à retirada do trado helicoidal com o solo escavado. Após a conclusão da concretagem, são realizados o içamento e a introdução da armadura da fundação.

Serão montadas as fôrmas para os blocos e vigas de baldrame, inseridas as armaduras e lançado o concreto. O mesmo ocorrerá para todas as vigas, pilares, lajes, escadas, muros de contenção e estacas do muro externo.

Os pisos serão em concreto armado (radier). Deverá ser previsto a compactação do solo, um lastro de brita e uma camada em lona plástica.

As estruturas de concreto em contato com o solo ou próximas deste deverão receber uma impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, de no mínimo 2 demãos.

Nenhuma concretagem poderá ser iniciada sem a autorização e vistoria do fiscal da obra.

  - Sistema de Cobertura

A estrutura da cobertura será com treliças e pontaletes metálicos – conforme projeto de cobertura – com pintura de tinta alquídica de acabamento. Serão utilizadas telhas em aluzinco de espessura mínima de 0,5mm.

Deverão ser previstos todos os acabamentos, como as cumeeiras, rufos, capa das platibandas e calhas em aço galvanizado.

A edificação terá três estruturas de cobertura externa metálicas – conforme projeto de cobertura metálica – com pura esmalte em estrutura metálica de no mínimo duas demãos e uma demão de fundo anticorrosivo. Essas estruturas terão telhas em aluzinco de espessura mínima de 0,5mm e telhas em policarbonato alveolar 6mm.

  - Comunicação Visual

Deverão ser fornecidas e instaladas placas de sinalização e comunicação visual em acrílico branco, de 3mm de espessura, com aplicação de textos e pictogramas em vinil adesivo, com desenhos, textos, cores e tamanhos conforme projeto de comunicação visual. Algumas placas serão fixadas nas portas com fita dupla face VHB 3M ou no teto e paredes.

Deverão ser fornidos totens de autoatendimento para a retirada de senhas, conforme previsto em projeto.

Serão fornecidos e instalados totens em ACM com aplicação de textos e símbolos em letra caixa em chapa galvanizada com pintura automotiva na cor branca e aplique saliente, conforme especificações do projeto.

Todo o material da comunicação visual deverá passar pelo aceite do fiscal da obra.

  - Alvenaria e Divisórias

Toda a edificação terá seu fechamento com blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

Todas as aberturas (portas e janelas) serão dotadas de vergas e contravergas, passando 30 cm para cada lado do vão.

Será realizada uma impermeabilização das alvenarias externas com argamassa impermeabilizante do tipo Vedacit ou similar, traço 1:3 (cimento e areia), com espessura de 2,5mm. Também será realizada uma impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica nas áreas molhadas – banheiros, sanitários e DMLs.

Em algumas paredes internas serão utilizadas no sistema de chapas de gesso acartonado espessura 12,5mm para drywall, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples. Algumas receberá chapas resistentes à umidade (áreas molhadas) e resistentes ao fogo, conforme indicado na planta de revestimentos. Nos locais onde houver instalação de móveis, bancadas, equipamentos suspensos, etc serão previstos reforços metálicos e em madeira. Também deverá ser previsto um isolamento acústico com lã de rocha em algumas salas, para a privacidade dos pacientes.

As juntas de dilatação serão cobertas com perfis de alumínio estruturado com borracha termoplástica elástica.

Serão instalados portões externos de correr com acionamento automático com motor, em estrutura de metalon 40x40mm e gradil de ferro 3/8”.

  - Revestimentos e forros

Será executado chapisco em todas as paredes e estruturas em concreto (internas, externas e lajes de cobertura). As superfícies a revestir serão limpas e bem molhadas, para receber chapisco de cimento e areia traço 1:3 – 5 a 7mm, aplicadas com colher de pedreiro e com preparo em betoneira 400L. O chapisco no teto terão traço 1:4 e emulsão polimérica para textura acrílica.

A massa única será executada em todas as paredes e estruturas em concreto (internas, externas e lajes de cobertura). A massa única só será iniciada após o endurecimento da argamassa de assentamento dos tijolos e do chapisco, depois de embutidas todas as canalizações que por elas deverão passar. As paredes serão molhadas antes da aplicação do emboço e o preparo será mecânico em betoneira de 400L, a argamassa para a massa única terá o traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) – espessura 10 a 15mm nas paredes internas e tetos e espessura 25mm nas paredes externas. Serão utilizados andaimes para os locais com altura maior, os quais estão citados no item 8.2.

A fachada principal terá um revestimento em pedra são tomé.

Serão executados revestimentos cerâmicos nas paredes molhadas indicadas no projeto arquitetônico, até a altura de 1,50 metros em todas as paredes dos sanitários (estes terão pintura epóxica no restante das paredes) e até a altura do forro em todos os banheiros. Serão fixados com argamassa colante, assentes com juntas a prumo e rejuntados com produto específico para áreas molhadas em cor clara, com índice de absorção menor de 4%. Os revestimentos cerâmicos deverão possuir cores claras, de dimensões mínimas de 30x60cm, sendo apresentado para a fiscalização 5 opções de modelo para escolha, antes da execução. Os rejuntes deverão ser epóxi e da mesma cor do revestimento.

Atrás dos lavatórios e bancadas deverão ter peças de porcelanato, conforme detalhamentos, com perfis de alumínio branco para o acabamento entre as peças e a parede.

Serão instalados forros de gesso acartonado, com espessura de 12,5mm, estruturado com perfis metálicos rígidos reguláveis e acabamento com tabicas metálicas junto às paredes. Nas circulações, serão instalados junto com o gesso acartonado, um forro central removível com painéis de gesso acartonado com película de PVC (placas de 125x62,5cm, fixado com perfis de aço galvanizado do tipo T, na cor branca.

As marquises serão metálicas com revestimento em placas de ACM – alumínio composto – com espessura de 4mm e estrutura de fixação, conforme detalhamentos.

As salas de exames de raios-x e de tomografia receberão revestimento em argamassa baritada, conforme espessura do cálculo de blindagem.

As cantoneiras serão em vinil acrílico de alto impacto, com fino acabamento texturizado, na cor branca ou cinza. A estrutura interna de suporte será em alumínio, fixada nas paredes com parafusos, devendo ser reforçado nas paredes de gesso. As capas de vinil serão em “click”, presas nos suportes de alumínio. Devem ser antimofo, antifungos, não desenvolverem bactérias e laváveis. Deverão ter com largura aproximada de 50mm, com ângulo de 90º ou 135º. As peças deverão ter 180cm e ser instaladas logo acima dos rodapés, conforme planta de revestimentos.

Os corrimãos das rampas serão em aço inox escovado, de 40mm de diâmetro, de acordo com projeto do PPCI e com o detalhamento. Deverão ter duas alturas, seguindo o definido na NBR 9050/2020. Deverão ser fixados por tubos em aço, com espaçamento de 40mm, e estes nas paredes ou em perfis tubulares em aço inox escovado, de 40mm de diâmetro no mínimo, rigidamente fixados no piso ou paredes.

Em todas as paredes, forros e estruturas que terão acabamento final de pintura, receberão uma camada de massa corrida acrílica, em camadas finas e sucessivas, uma demão de fundo selador acrílico, após seco será aplicada a massa acrílica e pintura acrílica acetinada lavável – duas demãos – e pintura epóxi nas paredes das áreas molhadas indicadas em planta – duas demãos. Ao final a todas as superfícies deverão se apresentar perfeitamente lisas, planas e uniformes.

As unidades externas dos splits deverão ficar em um espaço específico com uma proteção com grade em alumínio com pintura eletrostática, na cor branca, conforme detalhamento.

Os bate macas serão com revestimento externo em vinil acrílico de alto impacto, com fino acabamento texturizado, na cor branca ou cinza, e com estrutura interna de suporte, reforçado nas áreas críticas e espaçadores suficientes (4cm) para servir como apoio para os que servirão também de corrimão. Devem ser antimofo, antifungos, não desenvolverem bactérias e laváveis. Eles devem ter aproximadamente 20cm de altura e suportar carga de impacto de no mínimo 100kg em cada ponto de fixação, que deverá ser realizada através uso de parafusos e buchas, fixadas direto na parede. Algumas serão rentes às paredes, com perfil curvo, também de 20cm.

  - Pavimentação

Deverá ser aplicado um contrapiso com argamassa 1:3 autonivelante sobre a laje, com espessura de 3cm a 5cm. Em algumas áreas deverá ser previsto um acabamento polido.

Deverá ser realizada a impermeabilização da laje nas áreas molhadas e locais indicados no projeto.

Onde estiver especificado (em planta baixa) piso porcelanato, será assentado piso na cor a escolha do responsável técnico do projeto, com dimensão mínima de 60x60cm (exceto na área do depósito de resíduos), retificado, acetinado, com índice de absorção inferior a 4%, de classe A, com resistência média indicado para trânsito moderado e próprio para áreas molhadas. Os pisos a serem utilizados devem ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes, não poderão possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente. O rejunte das peças também devem ser de material com este mesmo índice de absorção e deverão ser epóxi.

Na aplicação dos pisos, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos, as juntas entre peças serão conforme indicação do fabricante. Rejuntar após o tempo recomendado pelo fabricante. A paginação do isso deverá seguir o indicado no detalhamento da planta de piso. Estes deverão possuir cores claras, sendo apresentado para a fiscalização 5 opções de modelo para escolha, antes da execução.

Os rodapés deverão ser executados com o mesmo porcelanato do piso (marca e modelo). Deverá ser utilizado um produto específico para rodapé, não será aceitado o piso cortado. Especial atenção deve ser dada a união do rodapé com a parede de modo que os dois estejam alinhados ou com a face superior totalmente arredondada, evitando o tradicional ressalto do rodapé que permite o acúmulo de pó e é de fácil limpeza. Os rodapés deverão ter de 7 a 10cm de altura, conforme especificado em projeto.

Os rodapés a serem utilizados devem ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes, não poderão possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente. O rejunte das peças também devem ser de material com este mesmo índice de absorção e deverão ser epóxi.

O piso vinílico homogêneo deverá ser em mantas de 2m de largura, soldadas, com espessura de 2mm, com rodapé com perfil curvo executado com o próprio piso com altura de 7cm, instalado conforme as indicações do fabricante, na cor cinza claro. O cordão de solda deverá possuir a mesma cor do piso. Nos rodapés deverão ser utilizados suportes curvos de 2x2cm em cordões, em PVC flexível, utilizados para formar a curvatura entre a parede e o piso, antes da aplicação do piso vinílico, com a finalidade de criar o rodapé estendido do próprio piso, evitando o acúmulo de resíduos nos cantos. Também serão instalados, na junção final entre a parede e o rodapé, perfis de acabamento (arremate) em PVC flexível de 3,4cm, na mesma cor do rodapé. Deverão seguir o detalhamento do projeto.

Nos quartos de internação, será o mesmo piso em manta, porém será com estampa com imitação de madeira (não podendo ser em placas ou de click).

Os pisos vinílicos escolhidos deverão ser apresentados para a fiscalização com opções de modelo para escolha, antes da execução.

Em algumas áreas serão colocados rodapés e tabeiras em granito, de cor clara, semelhante ao piso, com índice de absorção inferior a 4%.

O piso externo (no acesso coberto da emergência) será em basalto levigado, com dimensão de 50x50cm ou 46x46cm, com junta corrida de 10 mm, em cimento e areia traço 1:3, será assentado sobre camada de pó de brita com espessura mínima de 10 cm. Prever caimento para recolhimento das águas pluviais. Todos os pisos de basalto serrado serão executados sobre terreno perfeitamente nivelado e compactado, rejuntes em argamassa de cimento e areia.

A área do pátrio do estacionamento e da circulação de veículos será em blocos intertravados (PAVS) de concreto cinza claro, com resistência mínima de 35 MPa e uma espessura mínima de 8 cm, modelo “UNISTEIN”, serão assentados sobre uma camada de brita de 10 cm no formato “espinha de peixe” ou conforme detalhamento.

Concluídas as execuções do subleito, sub-base e base, inclusive o nivelamento e compactação, a pavimentação com os elementos intertravados será executada partindo-se de um meio-fio lateral ou parede. O ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não devem exceder 2 a 3 mm. Para a compactação final e definição do perfil da pavimentação será empregado compactador, do tipo placas vibratórias portáteis.

Após a compactação final, o colchão de areia sob a pavimentação costuma subir 2 a 3 cm pelas juntas dos elementos intertravados. Para preencher o restante do espaço, será empregada areia que tenha dimensão máxima de 1,25 mm, com no máximo 10 % de finos passando pela peneira de 0,075 mm. Essa areia será do tipo lavada, para evitar o nascimento de ervas daninhas nas juntas, e terá 6 a 8% de umidade. A areia excedente sobre o pavimento será varrida e nunca removida por irrigação.

Entre os bueiros, caixas, etc. e os blocos deverá ser executado um arremate em concreto. Para delimitação com calçadas, gramas, terra ou britas, deverá ser feito o assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto ou curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) ou de 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para uso viário.

O piso podotátil será realizado em placas pré-fabricadas de concreto vibrado AC-II, de 25x25cm, rejuntado. Antiderrapante, de alto tráfego, assentado conforme instruções do fabricante. Serão executadas em uma fiada contínua com piso podotátil, conforme preconiza a NBR 9050.

As calçadas ao redor da edificação serão em piso de pedra ardósia, assentado sobre argamassa de cimento e areia 1:3.

As vagas de estacionamento receberão pintura com tinta epóxi, com faixas de 10cm separando as vagas e demarcação de vagas para PCD e para idosos.

  - Esquadrias e Ferragens

As esquadrias externas da edificação – FA01, FA02, FA03, PA80, PA 147 e PA160 – deverão ser em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, de dimensões indicadas em planta baixa e no detalhamento, com portas de duas folhas de abrir, na cor branca, com vidro temperado transparente, incolor, fixo, espessura 8mm. Algumas terão uma esquadria superior fixa, para a iluminação dos corredores.

As portas corta-fogo – PCF80, PCF100 E PCF 120 - deverão ser conforme previstos no projeto de PPCI, com barras anti-pânico, maçanetas do tipo alavanca.

As portas internas da edificação deverão ser em madeira, semi-oco, com revestimento melamínico, de abrir ou de correr, na cor branca, conforme indicadas no projeto. Todas as portas deverão possuir borrachas antirruído e antimpacto na cor branca e puxador de alavanca. As portas dos sanitários PCD deverão ter chapa de aço inoxidável na parte inferior e barra de 40cm. Algumas portas terão venezianas na sua parte inferior e algumas terão visores com vidros fixos, comuns, transparentes, incolor, liso e com espessura de 4mm.

Os visores fixos serão em alumínio com pintura eletrostática branca, vidro temperado transparente, liso, incolor, com espessura de 6mm. Alguns terão furos, bancadas em MDF e/ou películas de privacidade.

Alguns visores serão especiais e terão vidro plumbífero, conforme espessuras indicadas no cálculo de blindagem.

As janelas serão em PVC na cor branca, maxim’ar, de correr e/ou fixa, conforme indicadas no detalhamento. Todas as janelas deverão ter tela milimétrica contra insetos. Algumas terão persiana externa de PVC.

Algumas janelas (escadas e rampas) serão em alumínico, com pintura eletrostática na cor branca, de correr ou maximar, com vidro comum, com espessura de 4mm, transparente, liso e incolor. Todas as janelas deverão ter tela milimétrica contra insetos. Algumas terão veneziana fixa para a ventilação.

Deverá ser aplicado nas janelas das fachadas leste e oeste, uma moldura pré-moldada de concreto ou EPS lisa, pintada com selador acrílico e resina acrílica. Esta deverá ter largura de 10cm e espessura de 5cm, conforme prancha das fachadas.

O guarda corpo será de aço galvanizado com altura de 1,10m, conforme desenhos indicados nos detalhamentos. Alguns deles terão corrimãos.

Os peitoris das janelas serão em granito Branco Polar e as soleiras das portas externas serão em granito Branco Polar, Ceará, Itaúnas ou similar.

  - Rede gases medicinais e vácuo clínico

A rede de gases medicinais deverá ser executada conforme o projeto, com tubulação em cobre. Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em paredes e ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e qualidades dos elementos suportantes ou de fixação – braçadeiras, perfilado "U", bandejas etc., serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

Será executada uma nova central de gases, ao lado da existente, conforme o projeto.

As réguas de gases serão instaladas no modelo de painel na cabeceira do leito do paciente, com, no mínimo os seguintes itens: todos os pontos de gases medicinais indicados para o leito, tomadas, rede lógica, iluminação, chamada de enfermagem e suporte para soro.

As tubulações deverão estar pintadas com as respectivas cores que as identificam em toda a extensão, de acordo com o estabelecido na NBR 12188, conforme indicado no projeto.

Deverão ser instaladas placas nas tubulações, com a identificação de cada sistema específico. As identificações deverão ser colocadas em locais estratégicos ou onde possa haver dúvidas dos sistemas instalados. Obrigatoriamente deverão ser localizadas em todas as passagens de paredes ou lajes próximas a registros de controle e ainda nos trechos retos, com a utilização de setas indicação do sentido do fluxo, a intervalos convenientes, em cor preta ou branca.

Deverão ser instalados alarmes operacionais que indiquem quando a rede deixa de receber de um suprimento primário de gás e passa a receber de um suprimento secundário ou reserva. Este alarme deve ser sonoro e visual, sendo que este último só pode ser cancelado com o restabelecimento da pressão de operação pré-determinada. Estes estarão localizados em locais que permitam sua observação constante e adequada durante o período de funcionamento do estabelecimento. Os painéis devem ser precisamente identificados e a pessoa que se encontra no local de observação deve estar devidamente instruída sobre as providências a tomar quando tais alarmes forem acionados.

  - Rede cloacal, ventilação e pluvial

As tubulações da rede pluvial deverão ser feitas em PVC, série reforçada.

As tubulações de esgoto sanitário serão em PVC, de série normal e de série reforçada – conforme projeto -, de marcas tradicionais, não sendo permitido o uso de materiais reciclados. Toda canalização deverá ser embutida nas paredes, e devidamente enterradas quando externas. Os materiais a empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT.

Também são previstas tubulações em ferro fundido, em aço carbono e outros conforme orçamento.

As caixas de drenagem pluvial serão em alvenaria, impermeabilizadas. A caixa de gordura. Os poços de visita e o poço de recalque serão em concreto armado pré-moldado. As caixas sifonadas e ralos sifonados do sistema de esgoto serão em PVC, com grelha de ralo escamoteável.

O tratamento do esgoto será feito através da instalação de três tanques sépticos circulares, em concreto pré-moldado, de diâmetro interno de 2,00m, altura interna de 1,35m e volume útil de 5.400L. Após será direcionado para três filtros anaeróbios, também em concreto pré-moldado, de diâmetro interno de 21,88m, altura interna de 1,50m e volume útil de 7.817,3L. Após irá para uma tubulação ligada à rede pluvial do Município.

  - Rede Hidráulica

As instalações de água fria serão em PVC soldável, de marca tradicional, e deverão ser protegidas contra movimentações mecânicas. Toda canalização deverá ser embutida nas paredes ou em shafts, e devidamente enterradas quando externas.

Também terão materiais em latão, como os registros, joelhos, Tês, e em bronze ou cobre.

Nos reservatórios inferiores e superiores, deverão ter cinco reservatórios reforçados em fibra de vidro, com 10.000L e 20.000L, e todos os acessórios que compõe o sistema, inclusive sistema de bombas hidráulicas de recalque.

  - Aparelhos hidrossanitários e metais

Os lavatórios em louça deverão ser todos suspensos, linha vogue confort plus da Deca, na cor branca. As torneiras destes deverão ser de mesa com fechamento automático, da linha decamatic eco, da Deca ou similar, ou de alavanca, com fechamento automático, da Deca ou similar, nos sanitários para PCD.

Os tanques serão em louça branca suspensos, de 18L ou mais e a torneira deverá ser cromada ½’ ou ¾’ para tanque com cruzeta, no padrão médio.

Os vasos sanitários sifonados serão com caixa acoplada, em louça branca. Sendo que os assentos serão do tipo para PCD nos sanitários indicados.

As torneiras para bancadas deverão ser com alavancas (de cotovelo), cromadas, conforme especificações.

Em alguns sanitários, banheiros e salas de utilidades, serão instaladas duchas higiênicas em metal, com acionamento por alavanca.

Deverão ser instalados chuveiros elétricos em plástico, sendo que os dos banheiros para PCD deverão ser com registros de acionamento por alavanca, monocomando. Nestes banheiros serão instalados também os bancos retráteis dentro dos boxes.

Os tampos e o expurgo em aço inoxidável deverão ser AISI 304. O expurgo deverá ser com válvula hydra. O tampo da área de descanso dos funcionários será em granito branco siena, de espessura 20mm, conforme detalhamentos.

As barras de apoio deverão ser em aço inoxidável, com acabamento escovado, com cantos arredondados, não deverão possuir parafusos aparentes (ou outras partes que possam causar riscos aos pacientes), atendendo à NBR 9050/2020, com larguras especificadas, fixadas nas paredes (nas de gesso acartonado deverão ser colocados os reforços).

Serão instaladas saboneteiras plásticas (tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml), porta toalha em aço inox, porta papel higiênico e cabideiros tipo ganchos cromados.

Em todos os sanitários, banheiros e vestiários deverão ser instalados espelhos cristal, com 4mm de espessura, fixados com parafusos.

Entre os leitos, deverão ser instaladas cortinas divisórias em PVC (vinil) e tela na parte superior, com trilhos no teto e acessórios.

Para a privacidade, nas janelas do pavimento térreo, serão instaladas persiana tipo rolo, blecaute, bloqueio 95UV% tela solar.

  - Instalações Elétricas

As instalações elétricas deverão seguir rigorosamente as normas técnicas. Todas as tubulações deverão ser embutidas no piso ou nas paredes. Nenhuma tubulação interna poderá ser aparente.

O encaminhamento dos circuitos alimentadores se dará através de eletrocalhas perfuradas ou eletrodutos rígidos, com tampa, tipo “U”, com tratamento superficial pré-zincado a quente, com todos os acessórios e acabamentos. A dimensão destes e os respectivos modos de instalação estão demonstrados na planta de distribuição.

A fiação deverá ser de cabo de cobre isolado em EPR unipolar flexível e quadro flexível em PVC. Os eletrodutos flexíveis corrugados ou rígidos roscável, conforme indicação no projeto.

Deverão ser instaladas nas lajes, caixa sextavada metálicas 3"x3" e, nas paredes, caixas retangulares 4"x2", de alturas indicadas em projeto, em PVC.

As caixas de passagem serão em alvenaria (de 20x20x10cm, 30x30x30cm, 50x50x50cm, 100x100x100cm e 120x120x120cm), com revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba).

Serão instaladas tubulações aparentes de eletrodutos de aço galvanizados, com conduletes em alumínios, em vários tipos, com acessórios e acabamentos.

Todas as tomadas, interruptores e dimmers deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação de produto. Serão de caixa de embutir em PVC com espelhos em cor branca. Deverá seguir o projeto específico. Alguns ambientes terão sensor de presença com fotocélula.

Todas as luminárias serão de LED (garantia mínima de 5 anos), na cor branca. Conforme os modelos indicados no projeto. Nos locais de atendimento a pacientes, serão obrigatoriamente herméticas.

Os quadros de distribuição de energia serão de embutir em chapa de aço galvanizado, com barramento trifásico, para 12 e 18 disjuntores. Serão instalados também dois transformadores isoladores toroidal 2,5 kVA, de tensão primária 220 V, de tensão secundária 110/220, com caixa IP-21.

  - Rede lógica

Deverá ser executada por profissional com experiência. Todos os produtos instalados deverão ser de boa qualidade e verificados seu perfeito funcionamento. Toda a rede lógica deverá ser completamente separada das outras instalações.

O sistema é composto por três pontos de concentração, sendo um rack de entrada de telecom e distribuição horizontal no térreo e um rack de parede para o 2º e 3º pavimentos, para atendimento aos pontos de dados dos postos de trabalho, impressoras, sistema de monitoramento, sistema de controle de acesso e pontos de dados dos leitos e baterias de tomadas. A comunicação entre os racks se dará do rack do térreo até os racks dos demais pavimentos, através de cabos de fibra óptica monomodo, sendo dois cabos por rack. Na primeira etapa da obro, somente será executada a parte do pavimento térreo.

Serão instaladas quatro centrais de chamada de enfermagem, cada um atendendo uma área específica, de onde partirão cabos UTP Cat. 6 até os pontos de chamada de enfermagem e sinalização de enfermagem.

De cada rack, partirão cabos coaxiais para os televisores de cada pavimento.

Está previsto sistema de interfonia, com central localizada na sala de segurança e pontos de interfone nos acessos da edificação, conforme plantas baixas.

Está previsto também sistema de monitoramento, composto por câmeras PoE, e ligadas através de cabos UTP Cat. 5e até cada rack de pavimento. Deverá haver sistema de gravação de vídeo em cada rack.

Está previsto também sistema de controle de acesso em portas do térreo, com cabos UTP cat. 5e até o rack do térreo.

Nas plantas baixas, está contemplado sistema de alarme de incêndio, com central na sala de segurança, de onde partirão cabos blindados 2x18awg até os sensores de fumaça, avisadores audiovisuais e acionadores manuais, conforme plantas baixas. Esses cabos serão protegidos por infraestrutura de eletrodutos aparentes no entreforro e embutidos nas paredes, bem como a infraestrutura geral de telecom.

Para distribuição dos cabos de dados, utilizaram-se eletrocalhas lisas com tampa e perfilados em chapa galvanizada a fogo, também com tampa.

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas das eletrocalhas e perfilados.

O Rack será fechado, tipo armário, de 19"x44Ux870mm. As Centrais de chamada de enfermeiras será com capacidade para 60 pontos, no sistema analógico padrão, e os módulos de centrais dos postos de enfermagem serão temporizado, com pilotos indicadores de local e fonte geradora de 12 volts, modelo standard tradicional, da vtc vitaltec ou similar. Também serão instalados controles para chamada de enfermagem e módulo luminoso de chamada de leito.

Foi previsto também a instalação de uma central de interfone.

As tomadas de rede utilizadas serão simples ou duplas - RJ45 -, os cabos de fibra óptica serão para 6 vias e o cabo coaxial (RG-59), terá impedância 75 OHM, condutor em fio de cobre nu, blindagem trança formada por fios de cobre em malha 90%.

Também serão instalados receptores de sinais via internet, para acesso em redes locais (sem fio), conforme indicações do projeto, porteiros eletrônicos com interfones, fios para telefone, pontos de tomadas para TV e cabo UTP categoria 5E.

  - Sistema de alarme de Incêndio

O sistema de alarme de incêndio deverá ser previsto em tubulações exclusivas para essa finalidade. Será realizado por eletrodutos flexíveis corrugados reforçados, em PVC e por eletrodutos rígidos roscáveis. Os cabos de alarme de incêndio serão blindados 2x18AWG.

Serão instaladas tubulações com conduletes em alumínios aparentes, em vários tipos, com acessórios e acabamentos.

Deverão ser instaladas, nas paredes, caixas retangulares de 4"x2" e 4”x4”, de alturas indicadas em projeto, em PVC. As caixas de passagem serão em alvenaria (de 30x50x15cm), com revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba).

  - Equipamentos de SPDA

Toda a edificação terá um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, conforme projeto de SPDA. Para a instalação do sistema, parte do sistema deverá ser instalado dentro da fundação do prédio, o que deverá ocorrer na etapa 01 da obra.

  - Subestação

A subestação será construída em uma edificação anexa ao hospital, com execução também inclusa nesse Termo de Referência e Projeto Executivo. Deverá ser montada subestação rebaixadora de tensão de 23,1 kV para 0,38 kV, composta por dois transformadores de 500 kVA, medição indireta em MT, conforme plantas baixas.

A concepção da distribuição em baixa tensão está baseada na alimentação dos painéis de distribuição situados nos pavimentos e localizados conforme plantas baixas. Os quadros gerais e cargas de no-break, serão alimentados em caso de falta de energia por gerador de 360 kVA à ser fornecido e instalado. Os demais quadros de ar condicionado, bem como raio-x, tomógrafo e demais cargas de ar condicionado, serão deligados em caso de falta de energia, para não sobrecarregar o gerador. Cargas como vácuo clínico, tanque criogênico, bombas de água potável, etc deverão permanecer conectadas também em caso de falta de energia. Essas cargas podem ser conferidas conforme diagrama unifilar geral, onde quando em caso de falta de energia, o disjuntor DJ16 do QGBT, será desligado.

Conforme já existe subestação em poste que alimenta a parte existente do hospital, esta deverá ser substituída pela nova subestação com dois trafos de 500 kVA conforme já mencionado. Dessa forma o novo QGBT também alimentará a parte existente do hospital.

Conforme norma RDC-50, foi planejado sistema IT para alimentação das baterias de tomadas da sala de emergência. As baterias de tomadas terão tensões de 127V e 220V. Haverá dois transformadores isoladores de 2,5kVA, com dois painéis elétricos (um 127V e outro 220V), sendo um com saída monofásica de 127V e outro também monofásico de 220V, um transformador de 2,5 kVA 127V e outro 2,5 kVA 220V para os dois leitos, sendo estes transformadores do tipo toroidais e embutidos na parede, logo abaixo destes quadros elétricos.

Foi previsto no-break trifásico 220V de 20 kVA, com baterias de duração de pelo menos 15 minutos, o qual alimentará o painel QG-IT e demais cargas, conforme quadros de cargas.

De uma forma geral as instalações de teto serão aparentes, compostas por eletrodutos rígidos, e as descidas até os pontos de consumo serão embutidas nas paredes, em eletrodutos flexíveis. A taxa máxima de ocupação em relação a sua seção para eletrodutos não será superior a 40% e 50% para eletrocalhas e perfilados.

Para proteção dos cabos elétricos que compõe o sistema IT, devem ser utilizados eletrodutos galvanizados e estes devem possuir infraestrutura dedicada ou separada por septo divisor.

Para a edificação da subestação, serão instaladas portas de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, porta de abrir em veneziana de ferro, janela de correr, veneziana com ferro pintado, interruptores, tomadas duplas, luminárias de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de LED de 18W.

  - PPCI

A execução do PPCI deverá seguir rigorosamente o projeto. Após a conclusão, a empresa deverá solicitar a vistoria dos Bombeiros. Todas as instalações deverão ser realizadas conforme as NBRs, normas de incêndio e projeto. Deverá ser instalada uma central de alarme de incêndio.

A tubulação será instalada em tubo de aço-carbono galvanizado, classe média (DIN2440), de 2 1/2", com todos os acessórios, curvas, tês, etc.

Deverá ter abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo, com mangueira de 30m (2 x 15m), mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m de 1", adaptadores, reduções esguicho jato regulável, chave storz, registro globo angular.

As placas de sinalização de segurança contra incêndio deverão ser em PVC 2mm retangulares 20x40cm e 12x40cm, fotoluminescente, anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434).

Os demais materiais são os constantes no projeto executivo e orçamento.

  - Climatização

Para a climatização dos ambientes, foi adotado o sistema de climatização por expansão direta, utilizando sistema VRF para o pavimento do térreo, com evaporadoras do tipo embutidas no forro para atendimento da filtragem (G4 e F8) requerida para o ar recirculado, de acordo com a NBR 7256.

O sistema de renovação de ar dos ambientes de internação, será por meio de uma unidade ventiladora com filtragem G4 e M5, instalada no entreforro dos pavimentos. O ar novo será encaminhado por rede de dutos pela circulação dos ambientes, insuflado diretamente nos espaços. No térreo, o ar novo será encaminhado diretamente ao retorno dos equipamentos embutidos no forro.

Os ambientes que deverão possuir pressão negativa terão instalados um sistema de exaustão de ar, retirando maior quantidade da mistura de ar de retorno com ar novo ou retirando todo o ar do ambiente, de acordo com o requisitado por norma.

A exaustão de ar dos sanitários, DML’s e salas de utilidades, será feita por ventiladores helicocentrífugos, instalados entre dutos, grelhas no forro e encaminhados até a fachada. O acionamento dos exaustores fica interligado com a iluminação do ambiente.

A exaustão dos quartos de isolamento será realizada por unidades ventiladoras, com filtragem G4 e M5, encaminhadas ao exterior. O ar exaurido será tomado a nível do forro por grelha de ventilação. Ainda nos quartos de isolamento, deverão ser instalados sensores de pressão entre o quarto e o ambiente adjacente, com visor para verificação. O quarto deverá ter pressão negativa.

Serão utilizados dutos flexíveis isolados termicamente e dutos em chapa de aço galvanizado. A tubulação será em cobre isolado termicamente de diâmetros variados. Deverão ser previstos registros para a regulagem de vazão.

A localização de todas as redes de dutos e equipamentos será conforme mostrado nas plantas.

  - Elevador

Os dois elevadores não serão instalados na primeira etapa da obra, entretanto deverão ser previstos para a futura instalação, observando as dimensões e especificações obrigatórios e as normas técnicas Norma NBR 16042 e NM-207, padrão ISO 9001.

  - Impermeabilização

Deverá ser feita a impermeabilização de todas as vigas baldrames, das alvenarias de embasamento, das fundações, das paredes de alvenaria externas (na altura de 50cm, interna e externamente), dos beirados e das marquises com duas demãos de emulsão asfáltica.

Nas áreas molhadas e boxes dos banheiros esta impermeabilização será com 4 demãos.

  - Elementos Metálicos

Os corrimãos das rampas serão duplos em aço escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´.

O guarda corpo será de aço galvanizado com altura de 1,10m, conforme desenhos indicados nos detalhamentos, com montantes tubulares de 1 1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1 1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Alguns deles terão corrimãos.

O fechamento das laterais será realizado com mureta, mourões e cerca com tela. As cercas de fechamento serão em tela malha 50 mm x 50 mm, arame 12 AWG, sempre em nível, com 2,00 m de altura, fixada a moirões de concreto pré-moldado, chumbados estes em viga de concreto armado, com dimensões 15 cm x 25 cm, e a bloco de fundações.

O portão será em chapa de ferro n.º 18 (1,25mm), de correr, com quadro em tubo de ferro galvanizado, inter horizontal de 2", inclusive trancas e ferrolho.

A porta lateral de ferro será de abrir, com gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive o requadro, o ferrolho e as dobradiças e a fechadura, conforme desenho.

  - Desmobilização e limpeza final da obra

A obra deve ser entregue limpa interna e externamente, com todas as instalações e acessórios funcionando perfeitamente. Deverá ser executada a limpeza final de todos os pisos, paredes, vidros, mobiliário, equipamentos, etc. O terreno deverá apresentar-se limpo, livre de entulhos e lixos diversos oriundos da construção.

Deverão ser procedidos testes para verificação de todas as esquadrias, instalações, aparelhos, equipamentos, impermeabilizações, tubulações da obra, etc. Concluídas as instalações, serão procedidos testes para verificação final de todos os aparelhos e equipamentos. Estes testes serão conduzidos para aferir o funcionamento em condições normais e com sobrecarga. Serão entregues laudos e relatórios de inspeção de todos os testes realizados.

Também serão providenciadas as ligações definitivas de água potável, energia elétrica, telefonia, comunicação, esgoto sanitário, esgoto pluvial e da rede de gases medicinais.

No final dos trabalhos, a CONSTRUTORA promoverá a desativação do canteiro, efetuará a remoção dos tapumes e dos seus pertences e a limpeza geral externa e interna.

Para a entrega da obra, A CONTRATADA deverá entregar o “As built” do projeto, se houverem alterações, e fará entrega de todas as chaves, devidamente etiquetadas e numeradas.

A CONSTRUTORA também deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação e as Instruções de Operação e Uso, conforme solicitado no memorial descritivo.

  - Obrigações e Responsabilidades da CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

- Obedecer às normas de Segurança e Higiene no Trabalho e fornecer o Equipamento de Proteção Individual – EPI necessário, arcando com todas as despesas decorrentes, certificando-se, e respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e os de suas possíveis subcontratadas fazem uso, conforme definido na “NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual” da Portaria nº 3.214/1978.

- Empreender vigilância ininterrupta do canteiro de obras, sendo de sua responsabilidade, independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais e equipamentos resultante de roubo, furto, atos de vandalismo, ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras.

- Fornecer e colocar imediatamente no canteiro de obras, a placa devida na conformidade do exigido pelos órgãos de fiscalização e licenciamento, e observado o modelo padrão fornecido pelo MUNICÍPIO.

- Substituir, sempre que exigido pelo MUNICÍPIO, e no prazo máximo de 10 (dez) dias, o profissional cuja atuação, permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório para a execução dos serviços.

- Manter os respectivos empregados/contratados, quando na prestação dos serviços, portando os equipamentos de serviço e de segurança necessários, sóbrios, instruídos para tratar educadamente os munícipes.

- Remover o entulho e os materiais não utilizados na execução dos serviços, durante toda a execução da obra, mantendo limpas as instalações e o canteiro de obras.

- Manter, na direção da obra, os profissionais legalmente habilitados, e credenciados para atuar em edificações hospitalares, que firmarem a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela mesma.

- Submeter, à prévia e expressa aprovação do MUNICÍPIO, todos os materiais e equipamentos a serem empregados e utilizados na obra.

- Substituir, sempre que exigido pelo MUNICÍPIO, e no prazo máximo de 10 (dez) dias, ferramentas e/ou equipamentos entendidos inadequados às exigências dos serviços.

- Examinar os projetos, especificações técnicas e detalhes construtivos relativos à execução da obra, e alertar, por escrito, a MUNICIPALIDADE sobre eventuais defeitos, inviabilidades, e o que mais pertinir, para que tome as providências cabíveis sob pena de arcar com os encargos decorrentes de eventuais defeitos;

- Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal, bem como a carga e descarga de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados e retirados dos locais das obras, da mesma sorte que arcar com eventuais gastos com o acesso ao local da obra, e com a locação de bens, móveis e imóveis, que se demonstrarem necessários à respectiva execução.

- A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

- GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

A fiscalização do objeto do Termo de Referência será feita pelo Departamento de Projetos Estratégicos, e terão autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços a serem executados, considerando os critérios técnicos e econômicos, além de sanar dúvidas e/ou impasses que possam surgir. A fiscalização do contrato será realizada pelo Engenheiro Civil Vágner Viatronski Loba e a gestão do contrato caberá ao diretor do Departamento, Sr. Renan Lucas Mallmann.

A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição da obra será realizada conforme o previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a cada 30 dias, se finalizado o serviço previsto, através de uma planilha padrão (fornecida pelo fiscal) que será preenchida pela CONTRATADA. O fiscal da obra irá atestar e conferir a execução de todos os serviços que constam na planilha.

Após o aceite da planilha de medição pelo fiscal, poderá ser encaminhada a nota fiscal, juntamente com todos os documentos solicitados pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal. Todos os documentos deverão ser impressos e entregues no Departamento de Projetos Estratégicos.

O pagamento dos serviços será efetuado pela contratante no prazo de até 30 dias (conforme cronograma do setor de contabilidade) após a entrega da nota fiscal e dos documentos e certidões solicitados no contrato e na licitação. A entrega das notas na contabilidade ocorre somente nas terças e quintas-feiras.

A nota fiscal deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico, do número de empenho e dados da conta da contratada para o pagamento.

- CRONOLOGIA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme o previsto no Cronograma Físico-Financeiro, serão previstas 12 medições para a execução do objeto. Após a realização da obra e de todos os serviços, será realizada a entrega da obra, com o aceite do fiscal, na qual a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Provisório, pelo qual será atestada a entrega da obra.

Emitido o Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATANTE ainda poderá solicitar, sem custos adicionais, os reparos e ajustes que se fizerem necessários, visando o perfeito funcionamento da edificação. Aprovados os serviços, a CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. Se reprovados os serviços, a CONTRATANTE convocará novamente a CONTRATADA para efetuar os ajustes necessários.

Finalizados os ajustes, a CONTRATANTE reavaliará os serviços, emitindo, caso aprovados, o respectivo Termo de Recebimento Definitivo. A entrega deste não exime da empresa da obrigação de refazer falhas ou erros cometidos, que poderão ser verificados durante a utilização da edificação.

Junto com o recebimento da obra, a Empresa contratada deverá entregar os documentos:

- Cópia digital de todos os projetos “As built” (como construído, aprovado pela Fiscalização) da obra, gravados em arquivos alteráveis (.dwg);

- Cópia do Diário de Obra;

- Manual de Operação e Utilização, incluindo os catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia e notas fiscais de equipamentos diversos;

Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão utilizados como instrumentos formais para confirmação do término de determinada prestação de serviço e entrega final e aceite dos serviços e itens constantes neste Termo de Referência, pelo fiscal do contrato. O pagamento integral dos serviços prestados será realizado somente após a entrega do Termo de Recebimento Provisório pelo fiscal.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A empresa contratada para a execução do objeto deste Termo de Referência será selecionada mediante um processo licitatório na modalidade de Concorrência pelo regime de empreitada por preço global, através do menor preço, com responsabilidade técnica e fornecimento de material e mão de obra.

Deverá ser utilizada a Planilha Orçamentária (elaborada pelo responsável técnico de orçamento da obra), anexada aos documentos da Licitação, para a composição de preços das empresas licitantes.

A empresa contratada deverá também apresentar todos os documentos solicitados no item 7 – Requisitos da Contratação - deste Termo de Referência, sobre a capacidade técnica da empresa, de seus profissionais e da comprovação dos serviços anteriormente prestados.

A Empresa licitante deverá demonstrar os documentos de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n° 14.133/2021;

- VALOR DE REFERÊNCIA

O valor de referência para a execução do objeto é de R$11.918.149,15 (onze milhões novecentos e dezoito mil cento e quarenta e nove reais e quinze centavos). Foi considerado um BDI de 21,25% e de 15,58% para Equipamentos. Os encargos sociais são não desonerados.

O orçamento, memórias de cálculo e planilhas de quantitativos estão anexados com todo o material do projeto executivo.

O valor total da obra foi obtido após a realização do orçamento da obra, com base nos projetos executivos de arquitetura e complementares e seus memoriais descritivos. Os custos dos insumos e serviços para a obra foram fixados com base nas planilhas de sistema de preços oficiais de referência, principalmente pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal (SINAPI), pelo Sistema de Boletins de Custos (SBC), por pesquisa de mercado para itens e/ou equipamentos não cobertos nos índices mencionados, e outras planilhas de referência.

- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto da contratação está previsto na dotação orçamentária nº _________.

- GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

Em garantia do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA terá o prazo de cinco dias úteis, após a assinatura do contrato, para fornecer montante igual a 5 % (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das seguintes modalidades:

a) caução;

b) fiança bancária até a data do recebimento definitivo da obra, que será efetuado até o prazo máximo de 90 (noventa) dias após conclusão da obra;

c) seguro-garantia até a data do recebimento definitivo da obra, que será efetuado até o prazo máximo de 90 (noventa) dias após conclusão da obra;

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

As garantias prestadas em dinheiro/caução, somente serão devolvidas após a expedição do Termo Definitivo de Recebimento da Obra, atualizadas consoante variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), fornecido pelo IBGE, ou respectivo substituto, em sendo extinto, tendo por data base de início de contagem desta correção monetária, a data do respectivo fornecimento ao MUNICÍPIO.

Após o Recebimento Definitivo da obra, a empresa será obrigada a fazer qualquer manutenção devido à vícios ocultos da construção, defeitos em acabamentos e em vícios aparentes, conforme tempo previsto no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. A entrega da obra não exime a CONSTRUTORA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por força das disposições legais em vigor e termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparação, independentemente de qualquer pagamento da Prefeitura Municipal.

Antes de iniciar a obra, a CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente aos serviços contratados, devidamente quitada e assinada pelo Responsável Técnico.

Toda execução da obra deverá ocorrer de acordo as Normas Técnicas da ABNT, as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, da Prefeitura Municipal e demais legislações pertinentes aos temas específicos abordados nos projetos. A edificação também deverá atender às legislações específicas de acordo com as atividades de uso propostas para o prédio.

A edificação, em todos os seus ambientes, internos e externos, não poderá possuir obstáculos à livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, sendo adotadas soluções técnicas de acordo com o que determina a NBR 9050/2020. Utilizar materiais e métodos adequados aos objetivos de ambientes assistenciais de saúde e às condições do local de implantação.

Estância Velha, 05 de fevereiro de 2025.

| Diego Willian Francisco |  | Luísa Bach Martins |
| --- | --- | --- |
| Prefeito Municipal de Estância Velha |  | Arquiteta e Urbanista – CAU RS A-74766-1 |